## Exemple
	Dimensionnement d’une roue de turbine

		Unités				Unités				Unités
Propriétés du site				Point nominal (nom)				Point optimal (opt)
r=	1000	kg/m³		Enom=	981	J/kg		Qopt=	138,3	m³/s
g=	9,81	m/s²		Qnom=	162,7	m³/s		Popt=	128,9	MW
hatm=	10	m		Vaspi nom=	2,65	m/s		EI opt=	932,0	J/kg
hv=	0,2	m		hfaspi nom=	1,26	m		Hfaspi opt=	0,26	m
fréquence=	60	hz		NPSHnom=	13,06	m		NPSHopt=	12,06	m
				sp nom=	0,1306	-		sp opt=	0,1206	-
Objectifs de conception				sc nom=	0,0725	-		sc opt=	0,0670	-
Pnom=	150	MW
Hnom=	100	m		Résultats à la sortie roue
hnom=	0,94	-		D=	4,167	m		w=	18,914	rad/s
hs nom=	-2	m		R=	2,083	m
hopt=	0,95	-		R2 =	1,473	m		Synchronisme
Vaspi opt=	2,25	m/s					Nombre de paires de pôles =	20	-
						wsynch=	18,850	rad/s
Critères de conception
k=	1,8	-					Retenu par le concepteur				© Michel Sabourin 2024
XQ=	0,85	-					w=	18,914			https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr
a2=	-70	degrés
XCm=	0,9	-		ynom=	1,264	-		yopt=	1,264	-
X Da=	-10	degrés		jnom=	0,303	-		jopt=	0,257	-
				n nom=	0,462	-		n opt=	0,426	-

						Résultats à l’entrée de la roue
						bd =	1,156	m
						Rd =	2,085	m

						RdCu1*=	4,93

						Triangles des vitesses au point optimal

						Vitesses en m/s
						angles en degrés

	Cm1	U1	Cu1	C1	g1	Wu1	W1	a1	Cm2	U2	Cu2	C2	g2	Wu2	W2	a2

	9,13	39,44	23,63	25,33	68,88	-15,81	18,25	-60,00	10,14	27,86	0,00	10,14	0,00	-27,86	29,65	-70,00

## LG4
	Dimensionnement d’une roue de turbine

		Unités				Unités				Unités
Propriétés du site				Point nominal (nom)				Point optimal (opt)
r=	1000	kg/m³		Enom=	1146,789	J/kg		Qopt=	250,5	m³/s
g=	9,81	m/s²		Qnom=	278,3	m³/s		Popt=	274,3	MW
hatm=	10	m		Vaspi nom=	2,50	m/s		EI opt=	1095,2	J/kg
hv=	0,2	m		hfaspi nom=	2,01	m		Hfaspi opt=	0,26	m
fréquence=	60	hz		NPSHnom=	13,81	m		NPSHopt=	12,06	m
				sp nom=	0,1181	-		sp opt=	0,1031	-
Objectifs de conception				sc nom=	0,0576	-		sc opt=	0,0503	-
Pnom=	300	MW
Hnom=	116,9	m		Résultats à la sortie roue
hnom=	0,94	-		D=	5,552	m		w=	13,466	rad/s
hs nom=	-2	m		R=	2,776	m
hopt=	0,955	-		R2 =	1,963	m		Synchronisme
Vaspi opt=	2,25	m/s					Nombre de paires de pôles =	28	-
						wsynch=	13,464	rad/s
Critères de conception
k=	2,05	-					Retenu par le concepteur				© Michel Sabourin 2024
XQ=	0,9	-					w=	13,466			https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr
a2=	-68,62	degrés
XCm=	0,919	-		ynom=	1,642	-		yopt=	1,642	-
X Da=	-12,505	degrés		jnom=	0,308	-		jopt=	0,277	-
				n nom=	0,382	-		n opt=	0,363	-

						Résultats à l’entrée de la roue
						bd =	1,379	m
						Rd =	3,039	m

						RdCu1*=	7,52

						Triangles des vitesses au point optimal

						Vitesses en m/s
						angles en degrés

	Cm1	U1	Cu1	C1	g1	Wu1	W1	a1	Cm2	U2	Cu2	C2	g2	Wu2	W2	a2

	9,51	40,92	26,76	28,40	70,44	-14,16	17,06	-56,12	10,35	26,43	0,00	10,35	0,00	-26,43	28,38	-68,62

## Churchill Falls
	Dimensionnement d’une roue de turbine

		Unités				Unités				Unités
Propriétés du site				Point nominal (nom)				Point optimal (opt)
r=	1000	kg/m³		Enom=	3065,625	J/kg		Qopt=	152,5	m³/s
g=	9,81	m/s²		Qnom=	169,4	m³/s		Popt=	441,7	MW
hatm=	10	m		Vaspi nom=	2,50	m/s		EI opt=	2897,0	J/kg
hv=	0,2	m		hfaspi nom=	4,95	m		Hfaspi opt=	0,26	m
fréquence=	60	hz		NPSHnom=	16,75	m		NPSHopt=	12,06	m
				sp nom=	0,0536	-		sp opt=	0,0386	-
Objectifs de conception				sc nom=	0,0213	-		sc opt=	0,0154	-
Pnom=	483	MW
Hnom=	312,5	m		Résultats à la sortie roue
hnom=	0,93	-		D=	4,342	m		w=	20,941	rad/s
hs nom=	-2	m		R=	2,171	m
hopt=	0,945	-		R2 =	1,535	m		Synchronisme
Vaspi opt=	2,25	m/s					Nombre de paires de pôles =	18	-
						wsynch=	20,944	rad/s
Critères de conception
k=	2,51	-					Retenu par le concepteur				© Michel Sabourin 2024
XQ=	0,9	-					w=	20,944			https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr
a2=	-72,24	degrés
XCm=	1,160	-		ynom=	2,966	-		yopt=	2,966	-
X Da=	-20,682	degrés		jnom=	0,252	-		jopt=	0,226	-
				n nom=	0,222	-		n opt=	0,211	-

						Résultats à l’entrée de la roue
						bd =	0,688	m
						Rd =	2,954	m

						RdCu1*=	7,82

						Triangles des vitesses au point optimal

						Vitesses en m/s
						angles en degrés

	Cm1	U1	Cu1	C1	g1	Wu1	W1	a1	Cm2	U2	Cu2	C2	g2	Wu2	W2	a2

	11,94	61,87	46,83	48,32	75,70	-15,04	19,20	-51,56	10,30	32,15	0,00	10,30	0,00	-32,15	33,76	-72,24

## Grand Coulee
	Dimensionnement d’une roue de turbine

		Unités				Unités				Unités
Propriétés du site				Point nominal (nom)				Point optimal (opt)
r=	1000	kg/m³		Enom=	852,489	J/kg		Qopt=	794,6	m³/s
g=	9,81	m/s²		Qnom=	882,9	m³/s		Popt=	640,2	MW
hatm=	10	m		Vaspi nom=	2,50	m/s		EI opt=	805,6	J/kg
hv=	0,2	m		hfaspi nom=	1,56	m		Hfaspi opt=	0,26	m
fréquence=	60	hz		NPSHnom=	15,36	m		NPSHopt=	14,06	m
				sp nom=	0,1768	-		sp opt=	0,1618	-
Objectifs de conception				sc nom=	0,0884	-		sc opt=	0,0809	-
Pnom=	700	MW
Hnom=	86,9	m		Résultats à la sortie roue
hnom=	0,93	-		D=	9,570	m		w=	9,196	rad/s
hs nom=	-4	m		R=	4,785	m
hopt=	0,945	-		R2 =	3,383	m		Synchronisme
Vaspi opt=	2,25	m/s					Nombre de paires de pôles =	41	-
						wsynch=	9,195	rad/s
Critères de conception
k=	2	-					Retenu par le concepteur				© Michel Sabourin 2024
XQ=	0,9	-					w=	9,196			https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr
a2=	-70,45	degrés
XCm=	0,862	-		ynom=	0,881	-		yopt=	0,881	-
X Da=	0,547	degrés		jnom=	0,279	-		jopt=	0,251	-
				n nom=	0,581	-		n opt=	0,551	-

						Résultats à l’entrée de la roue
						bd =	2,690	m
						Rd =	4,937	m

						RdCu1*=	9,40

						Triangles des vitesses au point optimal

						Vitesses en m/s
						angles en degrés

	Cm1	U1	Cu1	C1	g1	Wu1	W1	a1	Cm2	U2	Cu2	C2	g2	Wu2	W2	a2

	9,52	45,40	17,74	20,14	61,78	-27,65	29,25	-71,00	11,05	31,11	0,00	11,05	0,00	-31,11	33,02	-70,45

## LG3
	Dimensionnement d’une roue de turbine

		Unités				Unités				Unités
Propriétés du site				Point nominal (nom)				Point optimal (opt)
r=	1000	kg/m³		Enom=	743,598	J/kg		Qopt=	252,9	m³/s
g=	9,81	m/s²		Qnom=	281,0	m³/s		Popt=	177,7	MW
hatm=	10	m		Vaspi nom=	2,50	m/s		EI opt=	702,7	J/kg
hv=	0,2	m		hfaspi nom=	1,02	m		Hfaspi opt=	0,26	m
fréquence=	60	hz		NPSHnom=	12,82	m		NPSHopt=	12,06	m
				sp nom=	0,1691	-		sp opt=	0,1591	-
Objectifs de conception				sc nom=	0,0805	-		sc opt=	0,0758	-
Pnom=	195,4	MW
Hnom=	75,8	m		Résultats à la sortie roue
hnom=	0,935	-		D=	5,719	m		w=	11,783	rad/s
hs nom=	-2	m		R=	2,859	m
hopt=	0,945	-		R2 =	2,022	m		Synchronisme
Vaspi opt=	2,25	m/s					Nombre de paires de pôles =	32	-
						wsynch=	11,781	rad/s
Critères de conception
k=	2,1	-					Retenu par le concepteur				© Michel Sabourin 2024
XQ=	0,9	-					w=	11,783			https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr
a2=	-67,54	degrés
XCm=	0,96	-		ynom=	1,310	-		yopt=	1,310	-
X Da=	-7,826	degrés		jnom=	0,325	-		jopt=	0,292	-
				n nom=	0,465	-		n opt=	0,441	-

						Résultats à l’entrée de la roue
						bd =	1,401	m
						Rd =	3,039	m

						RdCu1*=	6,85

						Triangles des vitesses au point optimal

						Vitesses en m/s
						angles en degrés

	Cm1	U1	Cu1	C1	g1	Wu1	W1	a1	Cm2	U2	Cu2	C2	g2	Wu2	W2	a2

	9,45	35,81	19,62	21,78	64,27	-16,19	18,75	-59,71	9,85	23,82	0,00	9,85	0,00	-23,82	25,78	-67,54