## Feuil1
Requis:
•150 MW sous 150 m de chute nette
Problème
•Trouver le diamètre de la roue et sa vitesse de rotation
Solution:
•Pmax choisi à n11=64 tpm et Q11=800 l/s
P =ρQ gHη
150e106=1000*Q*9.81*150*0,93
Q = 110 m³/s
Q11= 0.8= 110/(D²racine(150))
D=3,35m
n11=64=n*3.35/racine(150)
n=234 tpm
•La vitesse synchrone la plus proche est:
3600/234 = 15,4
•Donc 2 choix voisins:
n’=3600/15 = 240 tpm donc n11= 65,6
n’’=3600/16=225 tpm donc n11= 61,5
On préférera 240 tpm.
Dm | 0.35 |  | Dp | 3.35 |  |  |  | k | a | b
Hm | 20 |  | Hp | 150 |  |  | Moody | 1 | 0.25 | 0
|  |  | np | 240 |  |  | Acqueret | 0.5 | 0.2 | 0.1
η_hoptM | 0.94 | [5 empty] | Hutton | 0.7 | 0.2 | 0.1
n11max | 62.3
nmax | 796.0402
ν | 9.57e-07
Reref | 7000000
ReoptM | 5335286.8412 |  | ReoptP | 147362689.8847
Vref | 0.7
| (Dp/Dm)^a (Hp/Hm)^b | 1-k(1-…) | 1-ηmax | 1-ηp | ηp max | dηp
Moody | 1.7589 | 1.7589 | 6% | 3.411% | 96.59% | 2.589%
Acqueret | 1.9218 | 1.4609 | 6% | 4.107% | 95.89% | 1.893%
Hutton | 1.9218 | 1.6452 | 6% | 3.647% | 96.35% | 2.353%
| dref | dηp
CEI60193 | 4.073% | 1.753%
Lecture de la colline à n11=65.6; mesurée à chute modèle constante (20m)
|  | Rend. Mod. | Vit. Mod. | CEI 60193 |  | Moody | Acqueret | Hutton | CEI 60193 | Modèle | Moody | Acqueret | Hutton | CE 60193 | Modèle | Moody | Acqueret | Hutton | CE 60193
n11 | Q11 | ηm | nm | ReM | dηp | ηp | ηp | ηp | ηp | Pp | Pp | Pp | Pp | Pp
65.6 | 300 | 74.8% | 838.2061 | 5617894.3304 | 1.718% | 77.39% | 76.69% | 77.15% | 76.52% | 45.3856 | 46.9564 | 46.5342 | 46.8134 | 46.4278 | 74.8% | 77.39% | 76.69% | 77.15% | 76.52%
65.6 | 400 | 85.3% | 838.2061 | 5617894.3304 | 1.718% | 87.89% | 87.19% | 87.65% | 87.02% | 69.0088 | 71.1032 | 70.5402 | 70.9125 | 70.3984 | 85.3% | 87.89% | 87.19% | 87.65% | 87.02%
65.6 | 500 | 89.6% | 838.2061 | 5617894.3304 | 1.718% | 92.19% | 91.49% | 91.95% | 91.32% | 90.6095 | 93.2274 | 92.5237 | 92.9891 | 92.3464 | 89.6% | 92.19% | 91.49% | 91.95% | 91.32%
65.6 | 600 | 91.8% | 838.2061 | 5617894.3304 | 1.718% | 94.39% | 93.69% | 94.15% | 93.52% | 111.4011 | 114.5427 | 113.6982 | 114.2566 | 113.4855 | 91.8% | 94.39% | 93.69% | 94.15% | 93.52%
65.6 | 700 | 93.7% | 838.2061 | 5617894.3304 | 1.718% | 96.29% | 95.59% | 96.05% | 95.42% | 132.6579 | 136.3231 | 135.3378 | 135.9894 | 135.0897 | 93.7% | 96.29% | 95.59% | 96.05% | 95.42%
65.6 | 800 | 93.2% | 838.2061 | 5617894.3304 | 1.718% | 95.79% | 95.09% | 95.55% | 94.92% | 150.8 | 154.9888 | 153.8628 | 154.6074 | 153.5792 | 93.2% | 95.79% | 95.09% | 95.55% | 94.92%
65.6 | 900 | 91.25% | 838.2061 | 5617894.3304 | 1.718% | 93.84% | 93.14% | 93.6% | 92.97% | 166.1005 | 170.8128 | 169.5461 | 170.3838 | 169.227 | 91.25% | 93.84% | 93.14% | 93.6% | 92.97%
Note on B33: Diamètre modèle
Note on B34: Chute Modèle
Note on B36: Rendement modèle au sommet
Note on B37: Vitesse au rendement sommet
Note on B38: Vitesse de rotation au sommet
Note on B39: Viscosité cinématique de l’eau
Note on B40: Reynolds de référence
Note on B41: Reynolds du point sommet
Note on E33: Diamètre du prototype
Note on E34: Chute du prototype
Note on E35: Vitesse synchrone du prototype
Note on E41: Reynolds du prototype