## Données générales
Données pour la turbine
Conditions générales
Densité eau | ρ | 1000 | kg/m³
Gravité | g | 9.81 | m/s²
Chute nette | H | 63 | m
Énergie nette | E | 618.03 | J/kg
Débit | Q | 30 | m³/s
Hauteur du distributeur | b | 0.6 | m
Niveau amont | Zamont | 132 | m
Niveau axe du distributeur | Zdist | 65 | m
Niveau aval | Zaval | 67 | m
Tension de vapeur à 15 degrés | Tv | 1706 | Pa
Diamètre sortie de la roue | D | 2 | m
Vitesse de rotation | n | 200 | tpm
Vitesse angulaire | ω | 20.944 | rad/s
| pairesdepôle | 18
https://michelsabourin.scenari-community.org/SimTurbMeth/co/Poussee_axiale.html

## Config 1
Configuration 1 – aucune fuite
Segment a-b | ra | rb | rotation ω du fluide | Type de tourbillon | Cua | Cub | Γ | pa | pb | Faxiale
| m | m | rad/s |  | m/s | m/s | m²/s | Pa | Pa | N
0-1 | 0.9 | 0.9 | 10.472 | s/o | 9.4248 | 9.4248 | s/o | 400000 | 400000
1-5 | 0.9 | 0.2 | 10.472 | forcé | 9.4248 | 2.0944 | s/o | 400000 | 357780.0256 | -926492.7693
hypothèse : dans les espaces annulaires entre les parties fixes et mobiles, lorsque le tourbillon est forcé, la vitesse de rotation du fluide entraîné est supposée à la demie vitesse de rotation de la roue.
La pression pa au point 0 est déterminée par le calcul de l’écoulement principal dans la turbine ou par une mesure

## Config 2
Configuration 2 – captation de la fuite avec un conduit menant à l’aval
Segment a-b | ra | rb | rotation ω | Type de tourbillon | Cua | Cub | Γ | pa | pb | Faxiale
| m | m | rad/s |  | m/s | m/s | m²/s | Pa | Pa | N
0-1 | 0.9 | 0.9 | 10.472 | s/o | 9.4248 | 9.4248 |  | 400000
1-4 | 0.9 | 0.85 | 10.472 | libre | 9.4248 | 9.9792 | 8.4823 | 35378.7636 | 30000 | -9014.1217
4-5 | 0.85 | 0.2 | 10.472 | forcé | 8.9012 | 2.0944 |  | 30000 | -7422.25 | -24204.8944
-33219.0161
hypothèse : dans les espaces annulaires entre les parties fixes et mobiles, lorsque le tourbillon est forcé, la vitesse de rotation du fluide entraîné est supposée à la demie vitesse de rotation de la roue.
La position radiale du point 4 a une influence capitale sur le résultat.

## Config 3
Configuration 3 : retour de la fuite par les trous d'équilibrage dans le plafond de la roue
Segment a-b | ra | rb | rotation ω | Type de tourbillon | Cua | Cub | Γ | pa | pb | Faxiale
| m | m | rad/s |  | m/s | m/s | m²/s | Pa | Pa | N
0-1 | 0.9 | 0.9 | 10.472 | s/o | 9.4248 | 9.4248 |  | 400000
1-2 | 0.9 | 0.4 | 10.472 | libre | 9.4248 | 21.2058 | 8.4823 | 736807.6068 | 556378.9014 | -1411981.2211
2-3 | 0.4 | 0.4 | 20.944 | forcé | 8.3776 | 8.3776 | 3.351 | 556378.9014 | 556378.9014
3-4 | 0.4 | 0.1 |  | libre | 8.3776 | 33.5103 | 3.351 | 556378.9014 | 30000
2-5 | 0.4 | 0.2 | 10.472 | forcé | 4.1888 | 2.0944 |  | 556378.9014 | 549799.1651 | -208509.6532
-1620490.8743
Si on empêche le tourbillon libre dans le segment 3-4 avec un cône à ailette
0-1 | 0.9 | 0.9 | 10.472 | s/o | 9.4248 | 9.4248 | 8.4823 | 400000
1-2 | 0.9 | 0.4 | 10.472 | libre | 9.4248 | 21.2058 | 8.4823 | 243327.3868 | 62898.6813 | -404277.229
2-3 | 0.4 | 0.4 | 20.944 | forcé | 8.3776 | 8.3776 | 3.351 | 62898.6813 | 62898.6813
3-4 | 0.4 | 0.1 | 20.944 | forcé | 8.3776 | 2.0944 |  | 62898.6813 | 30000
2-5 | 0.4 | 0.2 | 10.472 | forcé | 4.1888 | 2.0944 |  | 62898.6813 | 56318.9451 | -22471.9932
| hypothèse : tourbillon forcé à la demie vitesse de rotation de la roue. | [8 empty] | -426749.2222
hypothèse : dans les espaces annulaires entre les parties fixes et mobiles, lorsque le tourbillon est forcé, la vitesse de rotation du fluide entraîné est supposée à la demie vitesse de rotation de la roue.

## Config 4
Configuration 4 : retour de la fuite par les trous d'équilibrage et transit dans les canaux du fond supérieur
Segment a-b | ra | rb | rotation ω | Type de tourbillon | Cua | Cub | Γ | pa | pb | Faxiale
| m | m | rad/s |  | m/s | m/s | m²/s | Pa | Pa | N
0-1 | 0.9 | 0.9 | 10.472 | s/o | 9.4248 | 9.4248 |  | 400000
1-2 | 0.9 | 0.4 | 0 | s/o | 0 | 0 |  | 556378.9014 | 556378.9014
1-2’ | 0.9 | 0.4 | 10.472 | forcé | 9.4248 | 4.1888 |  | 556378.9014 | 520738.6633 | -1099756.0042
2-3 | 0.4 | 0.4 | 20.944 | s/o | 8.3776 | 8.3776 |  | 556378.9014 | 556378.9014
3-4 | 0.4 | 0.1 |  | libre | 8.3776 | 33.5103 | 3.351 | 556378.9014 | 30000
2-5 | 0.4 | 0.2 | 10.472 | forcé | 4.1888 | 2.0944 |  | 556378.9014 | 549799.1651 | -216777.9937
-1316533.9979
Si on empêche le tourbillon libre dans le segment 3-4 avec un cône à ailette
0-1 | 0.9 | 0.9 | 10.472 | s/o | 9.4248 | 9.4248 |  | 400000
1-2 | 0.9 | 0.4 | 0 | s/o | 0 | 0 |  | 62898.6813 | 62898.6813
1-2’ | 0.9 | 0.4 | 10.472 | forcé | 9.4248 | 4.1888 |  | 62898.6813 | 27258.4432 | -92052.0121
2-3 | 0.4 | 0.4 | 20.944 | s/o | 8.3776 | 8.3776 |  | 62898.6813 | 62898.6813
3-4 | 0.4 | 0.1 | 20.944 | forcé | 8.3776 | 2.0944 |  | 62898.6813 | 30000
2-5 | 0.4 | 0.2 | 10.472 | forcé | 4.1888 | 2.0944 |  | 62898.6813 | 56318.9451 | -30740.3336
-122792.3457
hypothèse : dans les espaces annulaires entre les parties fixes et mobiles, lorsque le tourbillon est forcé, la vitesse de rotation du fluide entraîné est supposée à la demie vitesse de rotation de la roue.

## Bilan
Force sur le plafond (N)
| Cône normal | Cône à ailette
1 | -926492.7693 | s/o
2 | -33219.0161 | s/o
3 | -1620490.8743 | -426749.2222
4 | -1316533.9979 | -122792.3457