## Feuil1
Requis:
•150 MW sous 150 m de chute nette
Problème
•Trouver le diamètre de la roue et sa vitesse de rotation
Solution:
•Pmax choisi à n11=64 tpm et Q11=800 l/s
		P =ρQ gHη
		150e106=1000*Q*9.81*150*0,93
		Q = 110 m³/s
		Q11= 0.8= 110/(D²racine(150))
		D=3,35m
		n11=64=n*3.35/racine(150)
		n=234 tpm
		•La vitesse synchrone la plus proche est:
		3600/234 = 15,4
		•Donc 2 choix voisins:
		n’=3600/15 = 240 tpm donc n11= 65,6
		n’’=3600/16=225 tpm donc n11= 61,5
		On préférera 240 tpm.

Dm	0,35		Dp	3,35				k	a	b
Hm	20		Hp	150			Moody	1	0,25	0
			np	240			Acqueret	0,5	0,2	0,1
ηmax	0,94					Hutton	0,7	0,2	0,1
n11max	62,3
nmax	796,04
ν	0,0000009570000
Reref	7000000,00
ReoptM	5335286,84		ReoptP	147362689,884687
Vref	0,70

	(Dp/Dm)^a (Hp/Hm)^b	1-k(1-…)	1-ηmax	1-ηp	ηp max	dηp
Moody	1,7589	1,7589	6,00 %	3,41 %	96,59 %	2,59 %
Acqueret	1,9218	1,4609	6,00 %	4,11 %	95,89 %	1,89 %
Hutton	1,9218	1,6452	6,00 %	3,65 %	96,35 %	2,35 %

	dref	dηp
CEI60193	4,07 %	1,75 %

Lecture de la colline à n11=65.6; mesurée à chute modèle constante
				CEI 60193		Moody	Acqueret	Hutton	CEI 60193	Modèle	Moody	Acqueret	Hutton	CE 60193	Modèle	Moody	Acqueret	Hutton	CE 60193
n11	Q11	ηm	nm	ReM	dηp	ηp	ηp	ηp	ηp	Pp	Pp	Pp	Pp	Pp
65,6	300	74,80 %	838,21	5617894	1,72 %	77,39 %	76,69 %	77,15 %	76,52 %	45,4	47,0	46,5	46,8	46,4	74,80 %	77,39 %	76,69 %	77,15 %	76,52 %
65,6	400	85,30 %	838,21	5617894	1,72 %	87,89 %	87,19 %	87,65 %	87,02 %	69,0	71,1	70,5	70,9	70,4	85,30 %	87,89 %	87,19 %	87,65 %	87,02 %
65,6	500	89,60 %	838,21	5617894	1,72 %	92,19 %	91,49 %	91,95 %	91,32 %	90,6	93,2	92,5	93,0	92,3	89,60 %	92,19 %	91,49 %	91,95 %	91,32 %
65,6	600	91,80 %	838,21	5617894	1,72 %	94,39 %	93,69 %	94,15 %	93,52 %	111,4	114,5	113,7	114,3	113,5	91,80 %	94,39 %	93,69 %	94,15 %	93,52 %
65,6	700	93,70 %	838,21	5617894	1,72 %	96,29 %	95,59 %	96,05 %	95,42 %	132,7	136,3	135,3	136,0	135,1	93,70 %	96,29 %	95,59 %	96,05 %	95,42 %
65,6	800	93,20 %	838,21	5617894	1,72 %	95,79 %	95,09 %	95,55 %	94,92 %	150,8	155,0	153,9	154,6	153,6	93,20 %	95,79 %	95,09 %	95,55 %	94,92 %
65,6	900	91,25 %	838,21	5617894	1,72 %	93,84 %	93,14 %	93,60 %	92,97 %	166,1	170,8	169,5	170,4	169,2	91,25 %	93,84 %	93,14 %	93,60 %	92,97 %

	Comparaison des majorations / Puissance de la turbine en MW / Rendement de la turbine en %
{1- %eta _M} over {1- %eta _P} =1-k left [ 1- left ( {D_P} over {D_M} right )^a left ( {H_P} over {H_M} right )^b right ]